技术要求

一、技术参数结构特点

| GGD标准及技术参数 |  | GB7251.12-2013‹‹低压成套开关设备和控制设备›› |
| --- | --- | --- |
| 主电路 | 额定绝缘电压Ui | AC660(1000)V |
|  | 额定工作电压Ue | AC380V,AC660V |
|  | 过电压类别 | IV |
|  | 污染等级 | 3 |
|  | 额定频率 | 50HZ |
| 水平母线额定电流（A） |  | ≤4000 |
| 水平母线额定短时耐受电流（KA） |  | 80KA |
| 水平母线额定峰值耐受电流（KA） |  | 175KA |
| 垂直母线额定电流（A） |  | 1000A |
| 垂直母线额定短时耐受电流（KA） |  | 50KA |
| 垂直母线额定峰值耐受电流（KA） |  | 105KA |
| 柜壳尺寸 |  | 800*800*2200 |
| 外壳防护等级 |  | IP30,IP40 |

GGD柜体采用拼装和部分焊接二种结构形式，主结构框架以20mm为模数的8MF型钢组合而成。

1、GGD 型交流低压开关柜的柜体采用通用柜形式，构架用 8MF 冷弯型钢局部焊接组装而成，并有 20模的安装孔，通用系数高;

2、GGD柜设计时充分考虑到设备运行中的散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热情孔，当柜内电器元件发热后，热量上升，通过上端槽孔排出，而冷风不断的由下端槽孔补充讲柜，使密封的柜体自下而上形成一个自然风道，达到散热的目的;

3、GGD柜按照现代工业产品造型设计的要求，采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割。

二、相关最新设计规范：

《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020；

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB 50062-2008

《矿山电力设计规范》GB 50070-2020

《电力系统安全自动装置设计规范》GB/T 50703-2011

《供配电系统设计规范》GB50052-2009；

《电气安装工程电气设备交接试验标准》GB50150－2016；

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168－2018；

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169－2016。

低压开关柜执行标准

《低压成套开关设备和控制设备》IEC439

《低压成套开关设备》GB7251

《低压开关设备和控制设备总则》JB/T5877-2002

《低压开关设备和控制设备 低压断路器》GB14048.2-1994

《低压开关设备和控制设备 低压断路器	低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》GB14048.3-1994

《低压开关设备和控制设备 低压机电式接触器和电动机启动器》GB14048.4-1994

《低压电器 外壳防护等级》GB4942.2-1993

《低压成套开关设备》GB420

《通讯协议标准》PROFIBUS

《电能质量公用电网谐波》GB/T14549-1993

国际电工技术委员会IEC相关标准

《低压成套开关设备基本试验方法》66-85

《低压配电设计规范》

三、低压开关柜要求

1、数量：10台，内含（左、右）进线柜两台、联络柜一台、变频器柜一台、软启动柜两台、低压出线柜四台。

2、柜型：GGD型交流低压开关柜，屏体防护等级为IP40。柜体为组合装配式结构，骨架采用KB型材或KS型材料组装而成。水平母线放置柜顶，顶盖可开启，柜体装有后门，采用后出线方式，安装、维修更便捷，内部结构采用镀锌处理，外部经酸洗和磷化处理后，采用静电环氧粉末喷涂。

3、左右进线柜：各配置一块智能仪表对主通风机的电能、电压、电流、有功、无功、功率因数等数据显示（并能上传至上位机系统，数据量保持一年以上）。

4、主母线、垂直母线、分支母线和主电路连接件带电部件之间及其接地金属构件之间的爬电距离和电气间隙大于等于20mm。

5、装有电器元件的仪表门必须有专用地线与框架相连，柜内的安装件与框架间用滚花垫圈连接,整柜构成完整的接地保护系统。

6、为加强通风和散热，在柜体的下部、后上部和顶部均有通风散热孔，使柜体在运行中形成自然风通道，有较好的散热性能。

7、柜体的顶盖可在需要时拆除，便于现场主母线的装配和调整。柜顶的四角装有吊环，便于起吊、装运。

四、机柜整体技术要求

1、柜体的设计，材料选择和工艺应使其内、外表面光滑。

2、柜体设计应满足电缆由柜底或柜顶引入的要求。

3、对需要散热的电源装置，应提供通风设施，对现场有特殊要求的设备机柜，采取防凝露加热措施。

4、机柜内端子排应布置在易于安装接线的地方，即为离柜底300mm以上和距柜顶150mm以下，每个端子排和端子应有清楚的标志，并与图纸和接线相符，端子排应有20%余量，端子排采用阻燃型凤凰产品。

5、端子排、电缆夹头，电缆走线槽及接线槽应为阻燃型材料。

6、柜内应预留充足空间，使用方能方便地接线、汇线和布线。

7、每块屏柜应有标明用途的标牌。

8、所有金属结构件应牢固地接到结构内指定的接地母线上。

9、控制回路接线要求

1）二次线端子排额定电压不低于500V，额定电流不小于10A，具有隔板、标号线套和端子螺丝。每个端子排均应标以编号。端子排采用阻燃型凤凰产品。

2）每个电器室内部配线的额定电压为500V，应采用防潮隔热和防火的交联聚乙烯绝缘铜绞线，其最小截面不小于1.5mm2，但对于电流互感器二次回路的导线截面不应小于4mm2,跳闸回路的截面应不小于2.5mm2。导线应无划痕和损伤。投标方应对所供设备（部件）的内部配线、设备（部件）的特性和功能的正确性全面负责，导线任何的连接部分不能焊接。对外引接电缆均应通过端子排，出线端子用压接式连线鼻子。端子排位置应考虑拆接线方便，并留有20%的备用量。

3）电流回路的端子应能接不小于4mm2的电缆芯线。端子排中交流电流回路、合闸回路、跳闸回路的端子间均应有空端子隔离。不同功能的电路应配置不同用途的端子。用于电流互感器（CT）二次回路应提供现行标准的试验端子，并应设计成可以短接的型式，以便校验和检修继电器或仪表时保护CT。

4）导线与端子之间应采用螺丝固定。一个端子只允许接入一根导线。端子排间应有足够的绝缘，端子排应根据功能分段排列，并应至少留有20%的备用端子。端子排间应留有足够的空间，便于外部电缆的连接。

5）引接电缆均应通过端子排，出线端子用压接式连线鼻子接线，柜内设备（部件）机械配合和间隙应符合机械及电气距离的要求，控制和操作应灵活、可靠。

6）端子排上应带有压板、标签带和端子螺丝。每个端子均应标有编号。

7）对于柜内电气联锁、控制回路的接线，应进行严格检查，以保证回路的接线正确性，完整性。

五、设备供货清单

| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 母线桥1 | 3.3米长0.8米宽 | 米 | 3.3 |
| 2 | 铜排1 | TMY 80*10 | 米 | 18.4 |
| 3 | 母线桥2 | 2.3米0.8米宽 | 米 | 2.3 |
| 4 | 铜排2 | TMY 80*10 | 米 | 33.2 |
| 5 | 低压进线柜 | GGD | 台 | 2 |
| 6 | 低压联络柜 | GGD | 台 | 1 |
| 7 | 低压变频器柜 | GGD | 台 | 1 |
| 8 | 低压软启动柜 | GGD | 台 | 2 |
| 9 | 低压出线柜 | GGD | 台 | 4 |